自治区生态环境厅办公室关于2021年第三季度

污染源自动监控飞行抽检情况的通报

附件1

2021年三季度飞行抽检比对不合格情况统计表

| 序号 | 区域 | 抽检企业数（次） | 点位数 |  | 比对不合格数 |  |  |  | 不合格率 |  | 合计抽检点位总数 | 比对监测不合格点位总数 | 比对监测不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点 | 非 重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |  |  |  |
| 1 | 梧州市 | 16 | 20 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 70.00% | 100.00% | 23 | 17 | 73.91% |
| 2 | 百色市 | 15 | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 78.95% | 33.3% | 22 | 16 | 72.73% |
| 3 | 北海市 | 27 | 20 | 20 | 3 | 8 | 17 | 0 | 55.00% | 85.00% | 40 | 28 | 70.00% |
| 4 | 桂林市 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 63.64% | 100.00% | 13 | 9 | 69.23% |
| 5 | 河池市 | 19 | 22 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 59.09% | 0.00% | 25 | 16 | 64.00% |
| 6 | 贺州市 | 17 | 20 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 55.00% | 100.00% | 22 | 13 | 59.09% |
| 7 | 玉林市 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 63.64% | 40.00% | 16 | 9 | 56.25% |
| 8 | 崇左市 | 22 | 21 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 42.86% | 87.5% | 29 | 16 | 55.17% |
| 9 | 南宁市 | 19 | 22 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 50.00% | 57.14% | 29 | 15 | 51.72% |
| 10 | 贵港市 | 20 | 24 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 45.83% | 66.67% | 30 | 15 | 50.00% |
| 11 | 钦州市 | 19 | 20 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 45.00% | 60.00% | 25 | 12 | 48.00% |
| 12 | 防城港市 | 17 | 20 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% | 22 | 10 | 45.45% |
| 13 | 来宾市 | 18 | 23 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 47.83% | 100.00% | 25 | 11 | 44.00% |
| 14 | 柳州市 | 19 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21.74% | - | 23 | 5 | 21.74% |
| 合计 |  | 248 | 276 | 68 | 75 | 69 | 36 | 12 | 52.17% | 70.59% | 344 | 192 | 55.81% |

附件2

2021年三季度全飞行抽检超标情况统计表

| 序号 | 区域 | 抽检企业数 | 抽检点位数 |  | 超标点位数 |  |  |  | 超标率 |  | 合计抽检点位总数 | 超标点位总数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点 | 非重点 | 水重点监控点 | 气重点监控点 | 水非重点监控点 | 气非重点监控点 | 重点 | 非重点 |  |  |  |
| 1 | 北海市 | 27 | 20 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5.00% | 40.00% | 40 | 9 | 22.50% |
| 2 | 梧州市 | 16 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | 33.33% | 23 | 3 | 13.04% |
| 3 | 桂林市 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 0.00% | 13 | 2 | 15.38% |
| 4 | 钦州市 | 19 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.00% | 0.00% | 25 | 3 | 12.00% |
| 5 | 河池市 | 19 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.55% | 33.33% | 25 | 2 | 8.00% |
| 6 | 崇左市 | 22 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | 29 | 2 | 6.90% |
| 7 | 柳州市 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35% | - | 23 | 1 | 4.35% |
| 8 | 南宁市 | 19 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.55% | 0.00% | 29 | 1 | 3.45% |
| 9 | 贵港市 | 20 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.17% | 0.00% | 30 | 1 | 3.33% |
| 10 | 防城港市 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 22 | 0 | 0.00% |
| 11 | 玉林市 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 16 | 0 | 0.00% |
| 12 | 百色市 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 22 | 0 | 0.00% |
| 13 | 贺州市 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 22 | 0 | 0.00% |
| 14 | 来宾市 | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  | 248 | 276 | 68 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4.35% | 17.65% | 344 | 24 | 6.98% |

附件3

2021年三季度运维单位运维情况统计表

| 序号 | 运维单位 | 抽检涉及点位数 |  | 比对不合格数 |  | 抽检监测点位总数 | 不合格点位总数 | 抽检比对合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点 | 非重点 | 重点 | 非重点 |  |  |  |
| 1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 2 | 百色市净川环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 3 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 4 | 长沙麓启环保设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 5 | 常州达亨自动化设备有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
| 6 | 广东万为控制技术有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
| 7 | 广东重仪机械工程服务有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% |
| 8 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 9 | 广西瀚蓝科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
| 10 | 广西华创环境工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 11 | 广西华兰环境科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 12 | 广西尚逢笑科技有限公司 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00% |
| 13 | 四川尚净诚科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00% |
| 14 | 新疆炼化建设集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 15 | 重庆彦臻环保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
| 16 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 80.00% |
| 17 | 广西桂恒科环境科技有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% |
| 18 | 广州市林华环保科技有限公司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% |
| 19 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 62.50% |
| 20 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 62.50% |
| 21 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 19 | 1 | 7 | 1 | 20 | 8 | 60.00% |
| 22 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 60.00% |
| 23 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 60.00% |
| 24 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 19 | 10 | 9 | 3 | 29 | 12 | 58.62% |
| 25 | 广西厚天环保科技有限公司 | 13 | 1 | 5 | 1 | 14 | 6 | 57.14% |
| 26 | 南宁进源环保科技有限公司 | 20 | 1 | 9 | 1 | 21 | 10 | 52.38% |
| 27 | 广西力合生态环境有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 28 | 广西绿屏翠谷环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 29 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 30 | 广西烁洁环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 31 | 广西星兆环保科技有限公司 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 50.00% |
| 32 | 南宁市顺鸿环保科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 33 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.00% |
| 34 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 9 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 40.00% |
| 35 | 广西海佳环保科技有限公司 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 40.00% |
| 36 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 18 | 3 | 9 | 4 | 21 | 13 | 38.10% |
| 37 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 37.50% |
| 38 | 广西微华环保工程有限公司 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | 33.33% |
| 39 | 南宁市科之源环保科技有限公司 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25.00% |
| 40 | 南宁希瑞环保科技有限公司 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25.00% |
| 41 | 广西万仓科技集团有限公司 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 16.67% |
| 42 | 广州泰格测控技术有限公司 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 16.67% |
| 43 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 11 | 2 | 10 | 2 | 13 | 12 | 7.69% |
| 44 | 北海碧蓝信息科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 45 | 北京华创泰博节能环保科技 研究院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| 46 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% |
| 47 | 广西碧晴环保科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% |
| 48 | 广西港清环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| 49 | 广西精宜环境科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 50 | 广西开仪科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00% |
| 51 | 广西科乐环保科技有限公司 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.00% |
| 52 | 广西联远环保科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.00% |
| 53 | 广西南宁印华兄弟环保科技有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 54 | 广西南宁湛蓝环保科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% |
| 55 | 广西群鼎环保技术咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 56 | 广西森朗环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 57 | 广西森悦环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 58 | 广西思研环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 59 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| 60 | 桂林浩可环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
| 61 | 贺州博雅环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 62 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |

附件4

2021年三季度飞行抽检比对不合格明细表

| 序号 | 区域 | 企业名称 | 监控点名称 | 排口类型 | 是否重点 | 运维单位 | 不通过因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 广西南宁粤玻实业有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 广西南宁湛蓝环保科技有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 2 |  | 国能南宁发电有限公司 | 1号排放口监控点 | 气 | 是 | 北京华创泰博节能环保科技研究院 | 颗粒物 |
| 3 |  | 国能南宁发电有限公司 | 2号排放口监控点 | 气 | 是 | 北京华创泰博节能环保科技研究院 | 颗粒物 |
| 4 |  | 横县东糖糖业有限公司纸业分公司 | 碱炉废气排放口 | 气 | 是 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物 |
| 5 |  | 广西海盈酒精有限责任公司 | 废水总排口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 6 |  | 广西南宁市丰登化工有限责任公司 | 废水总排口 | 水 | 否 | 南宁进源环保科技有限公司 | 流量 |
| 7 |  | 广西和发强纸业有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任 | 氨氮 |
| 8 |  | 广西绿城水务股份有限公司马山县污水处理分公司 | 污水排放口 | 水 | 否 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总磷 |
| 9 |  | 广西绿城水务股份有限公司马山县污水处理分公司 | 进水口 | 水 | 否 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量 |
| 10 |  | 广西得力新能源科技有限公司 | 2#锅炉废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 颗粒物 |
| 11 |  | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | 气 | 是 | 广西万仓科技集团有限公司 | 氧含量 |
| 12 |  | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | 气 | 是 | 广西万仓科技集团有限公司 | 氮氧化物 |
| 13 |  | 南宁市三峰能源有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 气 | 是 | 南宁市科之源环保科技有限 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速 |
| 14 |  | 南宁市三峰能源有限公司 | 3#焚烧炉废气排放口 | 气 | 是 | 南宁市科之源环保科技有限 | 二氧化硫 |
| 15 |  | 南宁市三峰能源有限公司 | 4#焚烧炉废气排放口 | 气 | 是 | 南宁市科之源环保科技有限 | 二氧化硫 |
| 16 | 柳州市 | 柳州两面针纸业有限公司 | 碱炉废气排放口 | 气 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | 颗粒物、氮氧化物、氧含量、流速 |
| 17 |  | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 3号窑尾废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 烟温 |
| 18 |  | 柳州市润澄针织有限公司 | 废水总排口 | 水 | 是 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 19 |  | 融安县华夏污水处理有限公司 | 废水总排口 | 水 | 是 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 总磷 |
| 20 |  | 柳州桂格光电科技有限公司 | VOCs废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 流速、烟温 |
| 21 | 桂林市 | 桂林市排水工程管理处桂林市雁山污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 广西桂林高新杰宝科技有限责任公司 | 化学需氧量 |
| 22 |  | 桂林顶寅环保科技工程有限责任公司（平乐县污水处理厂） | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 总磷 |
| 23 |  | 平乐县二塘工业园区污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 否 | 长沙华时捷环保科技发展 | 化学需氧量、氨氮 |
| 24 |  | 桂林市山口生活垃圾卫生填埋场 | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西科乐环保科技有限公司 | PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
| 25 |  | 桂林高能时代环境服务有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 广西烁洁环保科技有限公司 | 氮氧化物、烟温、流速、颗粒物 |
| 26 |  | 桂林碧源环保有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西科乐环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 27 |  | 桂林碧源环保有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 广西科乐环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 28 |  | 桂林市海容环保有限公司恭城分公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西桂林高新杰宝科技有限公司 | 总氮 |
| 29 |  | 桂林市海容环保有限公司恭城分公司 | 进水口 | 水 | 是 | 广西桂林高新杰宝科技有限公司 | 氨氮 |
| 30 | 梧州市 | 广西顺风钛业有限公司 | 西区煅烧废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 颗粒物 |
| 31 |  | 广西顺风钛业有限公司 | 新厂煅烧车间废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、流速 |
| 32 |  | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 1#废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 颗粒物、流速 |
| 33 |  | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 2#废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 流速 |
| 34 |  | 岑溪市新闽粤陶瓷有限公司 | 脱硫塔烟气排放口 | 气 | 否 | 广西碧晴环保科技有限公司 | 颗粒物、二氧化硫、流速 |
| 35 |  | 广西梧州市远方陶瓷有限公司 | 2#窑炉排放口 | 气 | 是 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 氮氧化物 |
| 36 |  | 梧州市朗通环保工程有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
| 37 |  | 梧州市永新嘉利印染有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | pH、化学需氧量、氨氮 |
| 38 |  | 广西碧清源水源净化有限公司塘源污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 39 |  | 广西碧清源水源净化有限公司塘源污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量、总氮 |
| 40 |  | 梧州市置高水务有限公司东区污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 广西港清环保科技有限公司 | pH、化学需氧量 |
| 41 |  | 梧州市置高水务有限公司东区污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西港清环保科技有限公司 | pH、氨氮 |
| 42 |  | 广西神冠胶原生物集团有限公司思扶区 | 废水排放口 | 水 | 否 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 氨氮 |
| 43 |  | 广西神冠胶原生物集团有限公司旺甫工区 | 废水排放口 | 水 | 否 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
| 44 |  | 梧州永新嘉利印染有限公司 | 锅炉废气排放口 | 气 | 是 | 广西绿屏翠谷环保科技有限公司 | 氧含量 |
| 45 |  | 广西奥达佳陶瓷有限公司 | 1号塔原料喷雾干燥塔排放口 | 气 | 是 | 清远市清新区伟力监控环保科技有限公司 | 流速、颗粒物 |
| 46 |  | 广西金茂钛业有限公司平政分厂 | 废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 二氧化硫、流速 |
| 47 | 北海市 | 信义玻璃（广西）有限公司 | DA088烟气排放口 | 气 | 是 | 广西微华环保工程有限公司 | 氮氧化物 |
| 48 |  | 华润水泥（合浦）有限公司 | 窑尾废气排放口 | 气 | 是 | 广西微华环保工程有限公司 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
| 49 |  | 北海市大冠沙污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 广西微华环保工程有限公司 | 化学需氧量、总磷 |
| 50 |  | 北海市大冠沙污水处理厂 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西微华环保工程有限公司 | 总磷 |
| 51 |  | 合浦果香园食品有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | pH |
| 52 |  | 白沙镇污水处理二厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 53 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 不具备比对条件 |
| 54 |  | 白沙镇污水处理一厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | pH、化学需氧量、氨氮 |
| 55 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 不具备比对条件 |
| 56 |  | 沙田镇污水处理厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | pH |
| 57 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 不具备比对条件 |
| 58 |  | 公馆镇污水处理厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | 不具备比对条件 |
| 59 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 不具备比对条件 |
| 60 |  | 闸口镇污水处理厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 61 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 62 |  | 南康镇污水处理一厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 63 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | pH、氨氮、总磷、总氮 |
| 64 |  | 南康镇污水处理二厂 | 进水口 | 水 | 否 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 65 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 总磷、总氮 |
| 66 |  | 营盘镇污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西微华环保工程有限公司 | 化学需氧量、总磷、总氮 |
| 67 |  | 北海市铁山港区路港污水处理有限公司 | 进水口 | 水 | 否 | 广西微华环保工程有限公司 | 氨氮 |
| 68 |  |  | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西微华环保工程有限公司 | 总磷 |
| 69 |  | 北海市隆中环保有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 颗粒物 |
| 70 |  | 广西渤海农业发展有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 颗粒物 |
| 71 |  | 广西北港不锈钢有限公司 | 2号酸雾脱硝排放口 | 气 | 是 | 北海碧蓝信息科技有限公司 | 烟温 |
| 72 |  | 中国石化北海炼化有限责任公司 | 6号锅炉A烟气 | 气 | 是 | 广州泰格测控技术有限公司 | 二氧化硫 |
| 73 |  |  | 9号锅炉B烟气 | 气 | 是 | 广州泰格测控技术有限公司 | 氧含量 |
| 74 |  |  | 4号1#催烟气脱硫后 | 气 | 是 | 广州泰格测控技术有限公司 | 氮氧化物、氧含量 |
| 75 | 防城港市 | 中电广西（防城港）电力有限公司 | 3号机组排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 流速 |
| 76 |  | 中电广西（防城港）电力有限公司 | 4号机组排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 流速 |
| 77 |  | 防城港市福城钢铁制品有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 广西星兆环保科技有限公司 | 流速 |
| 78 |  | 防城港市富翔冶化有限公司 | 1号矿热炉废气排放口 | 气 | 是 | 广西星兆环保科技有限公司 | 颗粒物、流速 |
| 79 |  | 上思县三华污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 80 |  | 广西金川有色金属有限公司 | 1号废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 颗粒物 |
| 81 |  | 防城港中科绿色能源有限公司 | 焚烧炉排放进口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙环境科技有限公司 | 二氧化硫 |
| 82 |  | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 烟气排放口 | 气 | 是 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 流速 |
| 83 |  | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 90T锅炉排放口 | 气 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | 氮氧化物、流速、颗粒物 |
| 84 |  | 防城港宏源浆纸有限公司 | 碱炉废气排放口 | 气 | 是 | 广西星兆环保科技有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
| 85 | 钦州市 | 广西新天德能源有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 颗粒物、氧含量 |
| 86 |  | 武利镇污水处理厂(灵山县开发投资有限公司) | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 87 |  | 浦北工业区污水处理厂（浦北管委） | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 总氮 |
| 88 |  | 浦北县惠浦保洁有限责任公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量 |
| 89 |  | 浦北县泉水镇污水处理厂（浦北县开发投 资集团有限公司） | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西海佳环保科技有限公司 | pH |
| 90 |  | 广西天宜环境科技有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西森悦环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 91 |  | 广西钦州中港皮业有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | pH |
| 92 |  | 钦州市医疗废物处置运营管理有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 广西微华环保工程有限公司 | 颗粒物 |
| 93 |  | 钦州南海化工有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 广西联远环保科技有限公司 | 氧含量、颗粒物 |
| 94 |  | 钦州市开投水务有限公司（河东污水处理厂） | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | 总氮 |
| 95 |  | 灵山县桂合丝业有限公司 | 污水排放口 | 水 | 否 | 南宁正恒环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 96 |  | 灵山县城区污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西海佳环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 97 | 贵港市 | 广西名燕特种水泥有限公司 | 废气总排放口 | 气 | 是 | 广西思研环保科技有限公司 | 氮氧化物 |
| 98 |  | 台泥（贵港）水泥有限公司 | 1号窑尾废气排放口 | 气 | 是 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 颗粒物 |
| 99 |  | 广西贵港市澳华纸业有限责任公司（贵港市兴新纸业有限责任公司） | 废水总排口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | pH |
| 100 |  | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 废水总排口 | 水 | 是 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 101 |  | 桂平市长安工业集中区污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 总氮 |
| 102 |  | 广西新权业陶瓷有限公司 | 1号线废气排放口 | 气 | 否 | 自运维 | 颗粒物 |
| 103 |  | 广西金源生物化工实业有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 颗粒物 |
| 104 |  | 广西贵港北控水务环保有限公司（生活垃圾焚烧电厂） | 2#烟气排放口 | 气 | 是 | 广州泰格测控技术有限公司 | 氧含量 |
| 105 |  | 广西贵港北控水务环保有限公司（生活垃圾焚烧电厂） | 3#烟气排放口 | 气 | 是 | 广州泰格测控技术有限公司 | 氧含量 |
| 106 |  | 贵港市昌辉置业投资有限责任公司 | 进水口 | 水 | 否 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 化学需氧量 |
| 107 |  | 平南县江南污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 108 |  | 平南县江南污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 109 |  | 广西金源生物化工实业有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西中火环保科技有限责任公司 | 总磷 |
| 110 |  | 桂平市华鸿污水处理有限公司 | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 氨氮、总磷、总氮 |
| 111 |  | 桂平市华鸿污水处理有限公司 | 进水口 | 水 | 否 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 化学需氧量 |
| 112 | 玉林市 | 玉林市美林污水处理有限责任公司 | 进水口 | 水 | 是 | 桂林浩可环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 113 |  | 玉林市美林污水处理有限责任公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 桂林浩可环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 114 |  | 兴业县大平山产业园污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西厚天环保科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
| 115 |  | 兴业县城区污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
| 116 |  | 兴业县城区污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | 化学需氧量、总氮 |
| 117 |  | 玉林市新滔环保科技有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 广西群鼎环保技术咨询有限公司 | 颗粒物 |
| 118 |  | 华润水泥（陆川）有限公司 | 窑尾废气排放口 | 气 | 是 | 广州市林华环保科技有限公司 | 氧含量 |
| 119 |  | 广西柳钢中金不锈钢有限公司 | 脱硫塔废气 | 气 | 是 | 柳州卓为环保科技有限公司 | 二氧化硫、颗粒物 |
| 120 |  | 玉林龙潭产业园伟业污水处理厂 | 进水口 | 水 | 否 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 氨氮 |
| 121 | 百色市 | 乐业县洁美垃圾清运有限公司 | 总排口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
| 122 |  | 乐业县自来水厂 | 出水口 | 水 | 否 | 广西海佳环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 123 |  | 广西春盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮、化学需氧量 |
| 124 |  | 田东县环境卫生站（生活垃圾填埋场） | 污水排放口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | pH |
| 125 |  | 田阳南华纸业有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 氨氮 |
| 126 |  | 田阳中环水业有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 化学需氧量 |
| 127 |  | 田阳中环水业有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮、总磷、总氮 |
| 128 |  | 百色百矿发电有限公司 | 1号炉脱硫排放口 | 气 | 是 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氮氧化物、氧含量 |
| 129 |  | 百色百矿发电有限公司 | 2号炉脱硫排放口 | 气 | 是 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氮氧化物、流速 |
| 130 |  | 广西华磊新材料有限公司 | 电厂1号脱硫排放口 | 气 | 是 | 广西万仓科技集团有限公司 | 氮氧化物 |
| 131 |  | 广西华银铝业有限公司 | 1号氧化铝烟气排放口 | 气 | 是 | 广西万仓科技集团有限公司 | 氮氧化物 |
| 132 |  | 广西华银铝业有限公司 | 2号氧化铝烟气排放口 | 气 | 是 | 广西万仓科技集团有限公司 | 二氧化硫 |
| 133 |  | 广西田东锦盛化工有限公司 | 1号脱硫烟气排放口 | 气 | 是 | 广西精宜环境科技有限公司 | 二氧化硫、颗粒物 |
| 134 |  | 德保县华鸿污水处理有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | pH |
| 135 |  | 靖西市大禹污水处理有限责任公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总磷、总氮 |
| 136 |  | 靖西市大禹污水处理有限责任公司 | 进水口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 氨氮 |
| 137 | 贺州市 | 贺州市丰源污水净化有限公司 | 污水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 138 |  | 贺州市金琪矿业有限责任公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 贺州博雅环保科技有限公司 | pH、氨氮 |
| 139 |  | 富川瑶族自治县安洁污水净化有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁希瑞环保科技有限公司 | 氨氮 |
| 140 |  | 广西平桂飞碟钨业有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量、氨氮 |
| 141 |  | 贺州高能环境生物能源有限公司（贺州市生活垃圾焚烧发电厂） | 废气排放口 | 气 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 流速、颗粒物 |
| 142 |  | 广西贺州市宏鑫化工有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 氧含量、流速、颗粒物 |
| 143 |  | 广西金门建材有限公司 | 2号废气排放口 | 气 | 是 | 广西桂恒科环境科技有限公司 | 流速 |
| 144 |  | 钟山县利洁污水净化有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁希瑞环保科技有限公司 | 氨氮、总氮、流量 |
| 145 |  | 钟山县利洁污水净化有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁希瑞环保科技有限公司 | 化学需氧量 |
| 146 |  | 广西碧清源环保科技有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 氨氮、总氮 |
| 147 |  | 昭平县新创公用事业有限公司（昭平县生活垃圾填埋场） | 废水排放口 | 水 | 否 | 自运维 | pH、化学需氧量 |
| 148 |  | 广西贺州市红星纸业有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量、流量 |
| 149 |  | 贺州市旺高污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西力合生态环境有限公司 | 总氮 |
| 150 | 河池市 | 河池市丹池化工有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 自运维 | 颗粒物、二氧化硫、氧含量、流速 |
| 151 |  | 广西宜州琦泉生物质发电有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 流速 |
| 152 |  | 广西博冠环保制品有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 氨氮 |
| 153 |  | 广西环江环投水务集团有限责任公司县城区生活污水处理分公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西南宁碧蓝环保科技有限公司 | 化学需氧量、总氮 |
| 154 |  | 广西鑫华源水务有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西南宁印华兄弟环保科技 | 化学需氧量 |
| 155 |  | 广西天龙泉酒业有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
| 156 |  | 罗城县生活垃圾无害化处理场 | 废水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | pH、化学需氧量、氨氮 |
| 157 |  | 都安县污水处理厂 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量、pH |
| 158 |  | 都安县污水处理厂 | 废水排放口 | 水 | 是 | 南宁进源环保科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
| 159 |  | 河池市生富冶炼有限责任公司 | 四平台脱硫车间 | 气 | 否 | 自运维 | 二氧化硫、氧含量、颗粒物 |
| 160 |  | 广西鑫锋环保科技有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 氮氧化物、颗粒物 |
| 161 |  | 河池市富源废渣再生利用金属有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 二氧化硫、烟温 |
| 162 |  | 南丹县正华冶炼厂 | 精炼车间排放口 | 气 | 是 | 广西森朗环保科技有限公司 | 氮氧化物、烟温 |
| 163 |  | 巴马瑶族自治县污水处理有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 总氮 |
| 164 |  | 巴马瑶族自治县污水处理有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 化学需氧量 |
| 165 |  | 广西凤源水务投资有限责任公司凤山县污水处理分公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁市顺鸿环保科技有限公司 | 总氮 |
| 166 | 来宾市 | 广西下田锰矿有限责任公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 烟温 |
| 167 |  | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 1号机组排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 氧含量 |
| 168 |  | 武宣桂润环境工程有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 169 |  | 武宣桂润环境工程有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 化学需氧量、总氮 |
| 170 |  | 来宾市凤凰水质净化有限责任公司 | 进水口 | 水 | 是 | 自运维 | 氨氮 |
| 171 |  | 来宾市凤凰水质净化有限责任公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 自运维 | 化学需氧量 |
| 172 |  | 广西联壮科技股份有限公司 | 45t锅炉废气排放口 | 气 | 是 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 颗粒物 |
| 173 |  | 象州理昂农林废弃物热电有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 氧含量、颗粒物 |
| 174 |  | 广西广投能源有限公司来宾电厂 | 3号脱硫塔排放口 | 气 | 是 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 颗粒物 |
| 175 |  | 广西广投能源有限公司来宾电厂 | 4号脱硫塔排放口 | 气 | 是 | 广西芯德屹信息技术有限公司 | 颗粒物 |
| 176 |  | 合山市污水处理厂 | 污水排放口 | 水 | 是 | 广西厚天环保科技有限公司 | pH |
| 177 | 崇左市 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 | 3#窑尾烟气排放口 | 气 | 是 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 流速 |
| 178 |  | 天等县嘉鑫锰业有限责任公司 | 烟气排放口 | 气 | 否 | 自运维 | 颗粒物、氮氧化物 |
| 179 |  | 凭祥桂润环境工程有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 氨氮 |
| 180 |  | 凭祥桂润环境工程有限公司 | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 总磷、总氮 |
| 181 |  | 扶绥县华鸿污水处理有限公司 | 进水口 | 水 | 是 | 广西爱迪申环保技术有限公司 | 化学需氧量 |
| 182 |  | 崇左市明德投资建设有限公司（宁明工业污水处理厂） | 进水口 | 水 | 否 | 广西开仪科技有限公司 | 化学需氧量、氨氮 |
| 183 |  | 崇左市明德投资建设有限公司（宁明工业污水处理厂） | 污水排放口 | 水 | 否 | 广西开仪科技有限公司 | 化学需氧量、总氮、氨氮 |
| 184 |  | 广西德天化工循环股份有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 自运维 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速 |
| 185 |  | 广西龙州曙辉纸业有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 二氧化硫、流速、颗粒物 |
| 186 |  | 龙州南华纸业有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 二氧化硫 |
| 187 |  | 龙州南华纸业有限公司 | 碱炉废气排放口 | 气 | 否 | 聚光科技（杭州）股份有限 | 二氧化硫 |
| 188 |  | 中粮崇左糖业有限公司 | 废气排放口 | 气 | 是 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 氮氧化物、氧含量 |
| 189 |  | 崇左新奥能源发展有限公司 | 废气排放口 | 气 | 否 | 广西联远环保科技有限公司 | 二氧化硫、氧含量 |
| 190 |  | 广西国盛稀土新材料有限公司 | 废水排放口 | 水 | 是 | 广西绿之鑫环保设备有限公司 | 化学需氧量 |
| 191 |  | 龙州县污水处理厂（龙舟桂润环境工程有限公司） | 污水排放口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | 总氮 |
| 192 |  | 龙州县污水处理厂（龙舟桂润环境工程有限公司） | 进水口 | 水 | 是 | 南宁市江山多娇环保科技有限责任公司 | pH |

附件5

2021年三季度飞行抽检超标明细表

| 序号 | 地市 | 抽检企业名称 | 监测点位名称 | 监测点类型 | 超标因子 | 测量值 | 标准值 | 超标倍数 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 广西得力新能源有限公司 | 2＃锅炉废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 56.2mg/m3 | 30mg/m3 | 0.87 | 2021/9/6 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 174mg/m3 | 100mg/m3 | 0.74 |  |
| 2 | 柳州市 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司融水县康田工业园污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 4.63mg/L | 0.5mg/L | 8.26 | 2021/8/17 |
| 3 | 桂林市 | 平乐县二塘工业园区污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 氨氮 | 10.4mg/L | 5mg/L | 1.08 | 2021/7/16 |
| 4 |  | 桂林市海容环保有限公司恭城分公司 | 污水排放口 | 废水 | pH | 4.81 | 6-9 | / | 2021/9/1 |
| 5 | 梧州市 | 广西奥达佳陶瓷有限公司 | 1号塔原料喷雾干燥塔排放口 | 废气 | 颗粒物 | 57mg/m3 | 30mg/m3 | 0.9 | 2021/9/1 |
| 6 |  | 广西碧清源水源净化有限公司（塘源污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 氨氮 | 1.22mg/L | 1mg/L | 0.22 | 2021/8/3 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36mg/L | 20mg/L | 0.8 |  |
| 7 |  | 梧州永新嘉利印染有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 478mg/L | 200mg/L | 1.39 | 2021/8/4 |
| 8 | 北海市 | 白沙镇污水处理二厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 2.15mg/L | 0.5mg/L | 3.3 | 2021/8/25 |
| 9 |  | 白沙镇污水处理一厂 | 污水排放口 | 废水 | 总氮 | 25.9mg/L | 15mg/L | 0.73 | 2021/8/25 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 3.03mg/L | 0.5mg/L | 5.06 |  |
| 10 |  | 公馆镇污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 1.35mg/L | 0.5mg/L | 1.7 | 2021/8/25 |
| 11 |  | 南康镇污水处理二厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 2.86mg/L | 0.5mg/L | 4.72 | 2021/8/24 |
| 12 |  | 南康镇污水处理一厂 | 污水排放口 | 废水 | pH | 5.85/5.74/5.19 | 6-9 | / | 2021/8/24 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 10.2mg/L | 5mg/L | 1.04 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 3.92mg/L | 0.5mg/L | 6.84 |  |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 24.6mg/L | 15mg/L | 0.64 |  |
| 13 |  | 沙田镇污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 氨氮 | 6.89mg/L | 5mg/L | 0.38 | 2021/8/24 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 109mg/L | 50mg/L | 1.18 |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 2.33mg/L | 0.5mg/L | 3.66 |  |
| 14 |  | 营盘镇污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 3.93mg/L | 0.5mg/L | 6.86 | 2021/8/25 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 25.3mg/L | 15mg/L | 0.69 |  |
| 15 |  | 闸口镇污水处理厂 | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 0.94mg/L | 0.5mg/L | 0.88 | 2021/8/26 |
| 16 |  | 广西渤海农业发展有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | >66.7mg/m3 | 30mg/m3 | >1.22 | 2021/9/15 |
| 17 | 钦州市 | 广西新天德能源有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 63.8mg/m3 | 30mg/m3 | 1.13 | 2021/7/13 |
| 18 |  | 钦州南海化工有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 氮氧化物 | 320mg/m3 | 300mg/m3 | 0.07 | 2021/8/24 |
| 19 |  | 武利镇污水处理厂(灵山县开发投资有限公司) | 污水排放口 | 废水 | 氨氮 | 16.5mg/L | 8mg/L | 1.06 | 2021/8/4 |
| 20 | 贵港市 | 桂平市长安工业集中区污水处理厂（桂平市市政管理局） | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 3.17mg/L | 1mg/L | 2.17 | 2021/7/29 |
| 21 | 河池市 | 河池市丹池矿冶有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 二氧化硫 | 900mg/m3 | 400mg/m3 | 1.25 | 2021/7/1 |
| 22 |  | 河池市生富冶炼有限责任公司 | 四平台脱硫车间 | 废气 | 颗粒物 | 123mg/m3 | 30mg/m3 | 3.1 | 2021/8/19 |
| 23 | 崇左市 | 崇左市明德投资建设有限公司（宁明工业污水处理厂） | 污水排放口 | 废水 | 总磷 | 0.61mg/L | 0.5mg/L | 0.22 | 2021/7/28 |
| 24 |  | 广西龙州曙辉纸业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 颗粒物 | 243mg/m3 | 80mg/m3 | 2.04 | 2021/8/24 |

注：当实测浓度大于测定方法上限时，以“＞上限值”表示，并以该上限值作为基准值纳入基准氧含量排放浓度计算，结果以“＞该基准氧含量折算值”表示。